附件一

采购需求

（一）总体需求

1、医院总污水站、医院感染楼污水站、医院检验科废水处理系统全面托管运维服务（含在线监测、污泥处置的配套服务）

2、三个站点的日常监测服务

3、三个站点的设施设备维护维修

4、三个站点的耗材供应（含消毒剂、絮凝剂、检测试剂、日常用品等）

5、将病理科污水并入医院检验科废水处理系统进行预处理

（二）运行需求

1、保证污水经污水设备处理后达到《医疗机构度水污染排放标准》(GB18466-2005)预处理标准。如相关部门或环保部门对排放污水有新的标准或规定，按新标准及规定执行

2、确保污水处理设施、设备及处理工艺稳定运行；确保医院污水处理系统长期、稳定达标排放

3、在线监测仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即前往站点检查、处置

4、执行后勤部门对污泥处置的要求，合理安排压泥的时间及频次，依法依规处置污泥，外运污泥含水率≤80%

5、日常检测

表1水质检测项目和频率表

| 采样部位 | 调节池 | 沉淀池出口 | 排放口 | 排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常检测项目 | PH、氨氮 | PH、氨氮 | COD、SS、余二氧化氯、粪大肠菌群 | PH、余二氧化氯 |
| 日常检测频次 | 2次/周 | 2次/周 | 1次/季度 | 2次/天 |
| 委外检测 | 按环保及卫生主管部门的要求委托第三方公司依规定期检测 |  |  |  |

5、污水站日常点检保养

- 所有设施设备确定点检项目

- 制定日常点检表

- 执行日常点检并记录

- 对于易出问题的设备、元件应重点检查、分析、改善应对措施

6、运营承包要求

- 提供废水站所需药剂及材料

- 为废水站配置专业的操作、维修和水质检测人员

- 处理设施及设备的日常维护、清洁及管理

- 根据污水处理设施需要，必须定期对污水处理站相关水池（调节池、两级沉淀池、污泥池、消毒排放池等）进行清理，必须对疏挖的污泥、残渣、堵塞物做好相关合法合理处置工作，及时清运至指定地点交业主方亲自处理，不得随意倾倒在厂区内或周围市政排水系统管网中，如发生外泄，一切责任由投标方负责

- 建立健全的水质检测和检验制度，按照国家规定的检测项目、检测频率和有关标准、方法定期检测进出水水质，每月提供一份水质检验报告（月报表）并对报表上数据负责

- 业主方将定期聘请有检测资质的部门或单位到现场取样送检，如发现承包方处理污水不达标，每单项超标1次，业主方将在承包方当月的运营管理费用中扣除10%作为承包方违约金，如一个季度内出现3次单项超标，视为承包方合同违约，扣除单季度服务费并终止合同

- 建立完善安全生产制度和事故应急机制，防止安全事故发生

- 保证废水站的正常运行，确保处理站的排水水质100%达标，承担因管理不善造成的水质排放超标罚款及违规排放行政罚款，并承担因此造成业主方的其他损失

- 协助业主方处理院区内噪声、废气等其他环保事宜，保证零有效投诉、环保检查及监测100%合格

- 负责本项目污水处理站内及周边绿化、景观美化与环境卫生

- 建立完整的运营档案资料等

7、运营维护

- 所有设施设备制定定期、大修维护计划

- 严格执行定期、大修维护，并记录

- 大修维护时，技术员现场指导并确认

- 2000元以内的设备维修或更换由承包方负责（具体维修金额经采购人管理部门确认）

8、技术人员要求

表2 技术人员要求表

| 序号 | 岗位名称 | 职位要求 | 主要工作内容 | 岗位人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 3年以上环保专业工作经验，持有环保专业或污废水处理相关专业中级及以上职称。 | 负责污水站指导运营 | 1 |  |
| 2 | 派驻操作人员 | 2年以上环保专业工作经验。 | 完成污水站设施、工艺等日常操作，包括设备巡检、日常保养、清洁卫生、运行记录、压泥除渣等工作。 | 2 | 轮班制（含节假日） |
| 3 | 维修技术组 | 3年以上环保专业维保和维修工作经验。 | 负责污水站设备的定期保养和设备维修。 | 1 | 流动岗 |

- 9、耗材供应（含消毒剂、絮凝剂、检测试剂、日常用品等）

所提供的耗材需符合行业标准并提供对应证书以备审查，同时应与现有设备和工艺配套，如消毒剂应为二氧化氯AB剂，A剂为粉剂、B剂为水剂

10、未尽事宜，可以签订补充协议，补充协议具有同等法律效应

#### 四、评分办法（综合评分法）

评标专家通过资格检查和符合性审查，响应供应商的最低报价为投标基准价，其价格分为满分（10分），其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×10

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内(30分钟内)提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理

| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 10分 | 投标 价格 得分 （10分） | 经评委会一致认定满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计10分。其他供应商的价格得分统一按 按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×10 | 开标一览表 分项报价明细表 |
| 技术 部分 65分 | 运维管理方案 （12分） | 根据投标人针对本项目提供运维管理方案（方案内容包含但不限于：项目概况、运营管理原则及措施、运营阶段保障措施、污水处理系统应急预案、安全生产措施、质量管理目标保障措施，进行综合评审：方案内容全面、科学合理、有可靠保障的计12分，方案缺漏项的每处扣2分，方案不合理的每处酌情扣分，扣完为止。 |  |
|  | 重难点分析处 理方 案 （15分） | 投标人根据项目现场实际情况，对本项目实际运营管理中的重点和难点进行分析。进行综合评审：贴合本项目实际情况按分析内容的全面性、合理性、措施可靠性等方面评为“优秀、一般、差”三个等级，总分15分（“优秀”计15分，“一般”计8分，“差”计0-7分）； |  |
|  | 劳保职业卫生及安全环保措施 （12分） | 根据投标人针对本项目提供劳保、职业卫生及安全、环保等方面的措施（内容包含但不限于：劳动保护管理方面；职业卫生及安全管理方面；环境保护管理方面）进行综合评审：进行综合评审：方案内容全面、科学合理、有可靠保障的计12分，方案缺漏项的每处扣4分，方案不合理的每处酌情扣分，扣完为止。 |  |
|  | 污水处理站设施维护方案 （14分） | 根据投标人针对本项目提供污水处理站设施维护方案等方面的措施（方案内容包含但不限于：格栅运营维护计划；潜污泵运营维护计划；压滤机运营维护方案；风机设备运营维护方案；消毒设备运营维护方案；自控仪表运营维护方案；电气设备运营维护方案；污水处理站中控室运行记录；污水处理站进水泵房运行记录；污水处理站压滤机房运行记录；污水处理站设备/设施维护保养记录；污水处理站运营维护计划）进行综合评审：方案内容全面、科学合理、有可靠保障的最高计14分，方案缺漏项的每处扣1分，方案不合理的每处酌情扣分，扣完为止。 |  |
|  | 售后服务 （12分） | 根据投标人提供的售后服务方案（售后服务内容、解决故障的应对措施，技术响应时间、质保期、）等进行综合评审：方案内容全面、科学合理、有可靠保障的计12分，方案缺漏项的每处扣3分，方案不合理的每处酌情扣分，扣完为止。 |  |
| 商务 评审 25分 | 类似业绩 （15分） | 投标人自2021年1月起，有污水处理运营类似项目业绩，每提供一个计5分，最多得15分，（提供中标通知书或合同复印件加盖投标人公章，否则不计分）。 |  |
|  | 项目团队 （10分） | - 投标人拟配备的项目负责人具有持有环保专业或污废水处理相关专业中级及以上职称的计3分；具有环保专业或污废水处理相关专业高级及以上技术职称的计6分。 （须提供相关证书复印件和人员在投标单位前三个月的社保证明资料复印件，否则不计分。） - 2、项目团队（除项目负责人外）具有污废水处理工证，每提供一个计2分，最多计4分。 |  |

附件二：

投标人资格声明

致(采购人)：

按照遴选文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本遴选项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日